## l1
warming_flow | heated_flow | kop
air | air | 15
air | water | 25
air | steam | 32.5
water | water | 575
water | steam | 1500

## l2
Площадь поверхности теплообмена пластины, м2 | Р | Р | Р | РС | РС | РС | Н
0.2 | 1 | 10 | 16
0.2 | 2 | 12.5 | 25
0.2 | 5
0.2 | 6.3
0.3 | 3 | 12.5
0.3 | 5 | 16
0.3 | 8 | 20
0.3 | 10 | 25
0.5 |  |  |  |  | 50 | 220 | 0.53
0.5 |  |  |  |  | 63 | 280
0.5 |  |  |  |  | 80 | 300
0.5 |  |  |  |  | 100 | 320
0.53 |  |  |  |  | 40 | 200
0.53 |  |  |  |  | 50 | 250
0.53 |  |  |  |  | 63 | 280
0.53 |  |  |  |  | 80 | 315
0.53 |  |  |  |  | 100
0.53 |  |  |  |  | 125
0.53 |  |  |  |  | 140
0.53 |  |  |  |  | 160
0.6 | 10 | 31.5 | 200
0.6 | 16 | 40 | 250
0.6 | 25 | 50 | 300
0.6 |  | 63
0.6 |  | 80
0.6 |  | 100
0.6 |  | 140
0.6 |  | 160
1 | [6 empty] | 400
1.3 |  | 200 | 500
1.3 |  | 300 | 600
1.3 |  | 400 | 800

## l3
Тип пластин | Тип | Площадь поверхности теплообмена F, м2 | Эквивалентный деаметр dэ, 102 м2 | Площадь поперечного сечения одного канала 102 м2 | Приведенная длинна канала Lп, м | Шаг гофр S, м | Высота гофр h, м | Угол наклона гофр к положительной оси, град | Ширина канала, м | Средний зазор в канале для проходения среды, м | Длина пластины | Ширина пластины, м | Толщина пластины, мм
Разборные | Р | 0.2 | 0.88 | 0.178 | 0.518 | 0.036 | 0.0045 | 120 | 0.4 | 0.0045 | 0.96 | 0.46 | 1
Разборные | Р | 0.3 | 0.8 | 0.11 | 1.12 | 0.018 | 0.004 | 60 | 0.25 | 0.004 | 1.37 | 0.5 | 1
Разборные | Р | 0.5 | 0.8 | 0.18 | 1.15 | 0.012 | 0.004 | 60 | 0.45 | 0.004 | 1.37 | 0.5 | 1
Разборные | Р | 0.5 | 0.585 | 0.134 | 1.09 | 0.018 | 0.004 | 30 | 0.45 | 0.004 | 1.37 | 0.5 | 1
Разборные | Р | 0.6 | 0.6 | 0.167 | 1 | 0.018 | 0.003 | 30 | 0.55 | 0.003 | 1.375 | 0.6 | 1
Разборные | Р | 0.6 | 0.83 | 0.245 | 1.01 | 0.018 | 0.0045 | 60 | 0.545 | 0.0045 | 1.375 | 0.6 | 1
Разборные | Р | 0.63 | 0.74 | 0.262 | 0.893 | 0.018 | 0.0045 | 30 | 0.6 | 0.0045 | 1.375 | 0.66 | 1
Разборные | Р | 1.3 | 0.96 | 0.425 | 1.43 | 0.018 | 0.0045 | 60 | 0.846 | 0.0045 | 1.915 | 0.92 | 1
Полуразботрные | ПР | 0.1 | 0.88 | 0.064 | 0.8 | 0.0418 | 0.0045 | 60 | 0.142 | 0.0045 | 0.9 | 0.16 | 5
Полуразботрные | ПР | 0.3 | 1.56 | 0.346 | 0.7 | 0.036 | 0.008 | 60 |  | 0.008 | 0.626 |  | 1
Полуразботрные | ПР | 0.5 | 0.96 | 0.3 | 0.836 | 0.018 | 0.005 | 60 | 0.585 | 0.005 | 1.38 | 0.64 | 1
Полуразботрные | ПР | 0.7 | 0.96 | 0.22 | 1.46 | 0.018 | 0.004 | 60 | 0.444 | 0.004 | 1.47 | 0.47 | 1
Неразборные | Н | 0.75 | 0.78 | 0.177 | 1.47 | 0.018 | 0.004 | 60 | 0.444 | 0.004 | 1.47 | 0.47 | 1
Неразборные | Н | 0.8 | 0.9 | 0.31 | 1.16 | 0.018 | 0.005 | 30 | 0.61 | 0.005 | 1.37 | 0.64 | 2
Неразборные | Н | 1 | 0.763 | 0.376 | 1 | 0.018 | 0.004 | 45 | 0.94 | 0.004 | 0.964 | 0.964 | 1

## l4
Тип пластины | Тип | Площадь поверхности теплообмена F, м2 | Ст | Ат | Сл | Ал | Ск
Разборные | Р | 0.2 | 0.065 | 19.6 | 0.46 | 426 | 800
Разборные | Р | 0.3 | 0.1 | 19.3 | 0.6 | 426 | 322
Разборные | Р | 0.5 | 0.135 | 22.4 | 0.63 | 486 | 240
Разборные | Р | 0.5 | 0.09 | 6.3 | 0.5 | 300 | 412
Разборные | Р | 0.6 | 0.04 | 6.3 | 0.4 | 300 | 412
Разборные | Р | 0.6 | 0.12 | 15 | 0.6 | 320 | 240
Разборные | Р | 0.63 | 0.1 | 4 | 0.46 | 210 | 451
Разборные | Р | 1.3 | 0.13 | 17 | 0.46 | 400 | 201
Полуразботрные | ПР | 0.1 | 0.086 | 7.6 | 0.46 | 485 | 264
Полуразботрные | ПР | 0.3 | 0.1 | 12 | 0.46 | 4858 | 393
Полуразботрные | ПР | 0.5 | 0.13 | 15 | 0.6 | 324 | 201
Полуразботрные | ПР | 0.7 | 0.1 | 1.7 |  |  | 340
Неразборные | Н | 0.75 | 0.1 | 6 |  |  | 340
Неразборные | Н | 0.8 | 0.07 | 4 | 0.6 | 321 | 450
Неразборные | Н | 1 | 0.07